## Modbus Point List
Category | Protocol Address (Dec) | PLC Address (4x/0x) | Address (Hex) | Name | Description | R/W | Data Type
Control (Coils) | 0 | 00001 | 0x0000 | inv1_en | 變頻器 1 啟動 | RW | Bit
Control (Coils) | 1 | 00002 | 0x0001 | inv2_en | 變頻器 2 啟動 | RW | Bit
Control (Coils) | 2 | 00003 | 0x0002 | mc1 | MC1 接觸器 (泵浦電源) | RW | Bit
Control (Coils) | 3 | 00004 | 0x0003 | mc2 | MC2 接觸器 (泵浦電源) | RW | Bit
Control (Coils) | 4 | 00005 | 0x0004 | led_err | 異常燈號 | RW | Bit
Control (Coils) | 5 | 00006 | 0x0005 | led_pw | 電源燈號 | RW | Bit
Control (Coils) | 6 | 00007 | 0x0006 | EV1 | 電動閥 1 開關 | RW | Bit
Control (Coils) | 7 | 00008 | 0x0007 | EV2 | 電動閥 2 開關 | RW | Bit
Control (Coils) | 8 | 00009 | 0x0008 | EV3 | 電動閥 3 開關 | RW | Bit
Control (Coils) | 9 | 00010 | 0x0009 | EV4 | 電動閥 4 開關 | RW | Bit
Sensor Readings | 11 | 40012-40013 | 0x000B | TempClntSply | 冷卻液供應溫度 | RO | Float32
Sensor Readings | 13 | 40014-40015 | 0x000D | TempClntSplySpr | 冷卻液供應備用溫度 | RO | Float32
Sensor Readings | 15 | 40016-40017 | 0x000F | TempClntRtn | 冷卻液回水溫度 | RO | Float32
Sensor Readings | 17 | 40018-40019 | 0x0011 | TempWaterIn | 一次側進水溫度 | RO | Float32
Sensor Readings | 19 | 40020-40021 | 0x0013 | TempWaterOut | 一次側出水溫度 | RO | Float32
Sensor Readings | 21 | 40022-40023 | 0x0015 | PrsrClntSply | 冷卻液供應壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 23 | 40024-40025 | 0x0017 | PrsrClntSplySpr | 冷卻液供應備用壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 25 | 40026-40027 | 0x0019 | PrsrClntRtn | 冷卻液回水壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 27 | 40028-40029 | 0x001B | PrsrClntRtnSpr | 冷卻液回水備用壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 29 | 40030-40031 | 0x001D | PrsrFltIn | 過濾器進口壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 31 | 40032-40033 | 0x001F | PrsrFlt1Out | 過濾器 1 出口壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 33 | 40034-40035 | 0x0021 | PrsrFlt2Out | 過濾器 2 出口壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 35 | 40036-40037 | 0x0023 | PrsrFlt3Out | 過濾器 3 出口壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 37 | 40038-40039 | 0x0025 | PrsrFlt4Out | 過濾器 4 出口壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 39 | 40040-40041 | 0x0027 | PrsrFlt5Out | 過濾器 5 出口壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 41 | 40042-40043 | 0x0029 | PrsrWaterIn | 一次側進水壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 43 | 40044-40045 | 0x002B | PrsrWaterOut | 一次側出水壓力 | RO | Float32
Sensor Readings | 45 | 40046-40047 | 0x002D | ClntFlow | 二次側流量 | RO | Float32
Sensor Readings | 47 | 40048-40049 | 0x002F | WaterFlow | 一次側流量 | RO | Float32
Control Parameters | 50 | 40051 | 0x0032 | pid_pump_out | PID 控制輸出值 | RW | Int16
Control Parameters | 200 | 40201 | 0x00C8 | pump1_run_time_hr | 泵浦 1 總運轉時數 (小時) | RW | UInt16
Control Parameters | 202 | 40203 | 0x00CA | pump2_run_time_hr | 泵浦 2 總運轉時數 (小時) | RW | UInt16
Control Parameters | 222 | 40223-40224 | 0x00DE | inv2_speed_set | 變頻器 2 頻率設定 | RW | Float32
Control Parameters | 246 | 40247-40248 | 0x00F6 | inv1_speed_set | 變頻器 1 頻率設定 | RW | Float32
Control Parameters | 352 | 40353-40354 | 0x0160 | Water_PV_Set | 水閥開度設定 | RW | Float32
Control Parameters | 750 | 40751 | 0x02EE | Inspection Result | 巡檢結果 | RW | BitMask
Control Parameters | 800 | 40801 | 0x0320 | Inspection Progress | 巡檢進度步驟 | RW | UInt16
Threshold Settings | 1000 | 41001-41002 | 0x03E8 | Thr_W_TempClntSply_H | 冷卻液供應溫度 (警告高限) | RW | Float32
Threshold Settings | 1004 | 41005-41006 | 0x03EC | Thr_A_TempClntSply_H | 冷卻液供應溫度 (危險高限) | RW | Float32
Threshold Settings | 1056 | 41057-41058 | 0x0420 | Thr_W_PrsrClntSply_H | 供應壓力 (警告高限) | RW | Float32
Threshold Settings | 1200 | 41201-41202 | 0x04B0 | Thr_W_CoolantFlowRate_L | 二次側流量 (警告低限) | RW | Float32